## 7 - Normal Operation
| Case # |  | Input parameters | [7 empty] | Output parameters
170629 Updated Mezz 3.0 Case A1 WO HS.pdml |  | I/O | ASIC 1 Power (W) | ASIC 1 Location | Connector Height (mm) | PCB Board Size | DRAM Location | Cut-out | Heat Sink + BGA Max Height | Airflow Direction or I/O Location | ASIC Tcase_max (°C) | [6 empty] | DRAM Tcase_max (°C) | [6 empty] | I/O Module Tcase_max (°C)
[11 empty] | 105°C | [6 empty] | 95°C | [6 empty] | 70°C
[11 empty] | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | LFM
Smallest Form Factor (7a) - Cold Aisle
| 7-A1 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 15 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle | 84.08 | 77.03 | 72.49 | 69.28 | 64.93 | 62.03 | [8 empty] | 73.15 | 69.35 | 66.78 | 64.89 | 62.27 | 60.49
| 7-A2 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 20 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle | 98.08 | 89.24 | 83.43 | 79.35 | 73.84 | 70.14 | [8 empty] | 73.76 | 69.75 | 67.08 | 65.12 | 62.43 | 60.61
| 7-A3 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 25 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle | 112.2 | 101.5 | 94.4 | 89.5 | 82.8 | 78.31 | [8 empty] | 74.36 | 70.16 | 67.38 | 65.36 | 62.59 | 60.72
| 7-A4 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 30 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle | 126.3 | 113.7 | 105.4 | 99.62 | 91.76 | 86.49 | [8 empty] | 74.97 | 70.57 | 67.68 | 65.59 | 62.74 | 60.84
| 7-A5 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 35 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle | 140.4 | 125.9 | 116.4 | 109.7 | 100.7 | 94.63 | [8 empty] | 75.57 | 70.97 | 67.98 | 65.82 | 62.9 | 60.96
| 7-A1 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 15 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle | 87.63 | 80.21 | 75.36 | 71.87 | 67.07 | 63.84 | [8 empty] | 69.16 | 64.57 | 61.53 | 59.38 | 56.43 | 54.52
| 7-A2 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 20 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle | 102.6 | 93.21 | 87.05 | 82.62 | 76.54 | 72.38 | [8 empty] | 69.79 | 64.97 | 61.82 | 59.59 | 56.6 | 54.58
170630 Case A1 with MLX HS.pdml | 7-A3 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 25 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle | 117.6 | 106.2 | 98.74 | 93.38 | 86.01 | 80.96 | [8 empty] | 70.41 | 65.38 | 62.1 | 59.76 | 56.74 | 54.67
| 7-A4 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 30 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle | 132.5 | 119.2 | 110.4 | 104.1 | 95.49 | 89.63 | [8 empty] | 71.04 | 65.78 | 62.38 | 59.97 | 56.85 | 54.78
| 7-A5 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 35 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle | 147.5 | 132.2 | 122.1 | 114.9 | 105 | 98.1 | [8 empty] | 71.68 | 66.18 | 62.66 | 60.21 | 56.96 | 54.87 |  |  | 38~39% bypass
| 7-A1 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 15 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 7 | Cold-aisle | 82.15 | 75.43 | 71.05 | 67.91 | 63.65 | 60.83 | [8 empty] | 68.47 | 64.11 | 61.26 | 59.23 | 56.56 | 54.82
| 7-A2 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 20 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 7 | Cold-aisle | 94.97 | 86.57 | 81.08 | 77.15 | 71.83 | 68.3 | [8 empty] | 69.08 | 64.5 | 61.54 | 59.45 | 56.68 | 54.92
170630 Case A1 with MLX HS.pdml | 7-A3 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 25 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 7 | Cold-aisle | 107.8 | 97.71 | 91.12 | 86.4 | 80 | 75.77 | [8 empty] | 69.67 | 64.89 | 61.82 | 59.67 | 56.83 | 55.02
| 7-A4 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 30 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 7 | Cold-aisle | 120.6 | 108.8 | 101.2 | 95.65 | 88.18 | 83.24 | [8 empty] | 70.27 | 65.28 | 62.1 | 59.88 | 56.97 | 55.12
| 7-A5 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 35 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 7 | Cold-aisle | 133.5 | 120 | 111.2 | 104.9 | 96.36 | 90.7 | [8 empty] | 70.87 | 65.67 | 62.39 | 60.1 | 57.11 | 55.23 |  |  | 38~39% bypass
Smallest Form Factor (7a) - Hot Aisle
| 7-A6 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 15 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle | 85.86 | 81.28 | 78.46 | 76.55 | 74.03 | 72.42 | 69.98 | [7 empty] | 106.2 | 99.76 | 95.41 | 92.25 | 87.97 | 85.16 | 81.01
| 7-A7 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 20 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle | 95.93 | 89.89 | 86.18 | 83.65 | 80.33 | 78.19 | 74.95 | [7 empty] | 111.5 | 104 | 98.93 | 95.28 | 90.37 | 87.15 | 82.44
| 7-A8 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 25 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle | 106 | 98.5 | 93.89 | 90.75 | 86.62 | 83.96 | 79.92 | [7 empty] | 116.7 | 108.2 | 102.4 | 98.31 | 92.76 | 89.15 | 83.86
| 7-A9 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 30 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle | 116.1 | 107.1 | 101.6 | 97.84 | 92.91 | 89.72 | 84.88 | [7 empty] | 122 | 112.4 | 106 | 101.3 | 95.15 | 91.13 | 85.28
| 7-A10 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 35 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle | 126.1 | 115.7 | 109.3 | 104.9 | 99.2 | 95.49 | 89.84 | [7 empty] | 127.2 | 116.6 | 109.5 | 104.4 | 97.54 | 93.13 | 86.71 |  | 35~36% bypass
| 7-A6 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 15 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle | 87.22 | 82.41 | 79.44 | 77.42 | 74.72 | 72.96 | 70.32 | [7 empty] | 103.7 | 96.42 | 91.66 | 88.11 | 83.32 | 80.31 | 75.98
| 7-A7 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 20 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle | 97.75 | 91.42 | 87.51 | 84.83 | 81.25 | 78.94 | 75.4 | [7 empty] | 109.2 | 100.8 | 95.3 | 91.34 | 85.89 | 82.4 | 77.5
| 7-A8 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 25 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle | 108.3 | 100.4 | 95.56 | 92.23 | 87.77 | 84.9 | 80.49 | [7 empty] | 114.7 | 105.2 | 99.01 | 94.56 | 88.44 | 84.52 | 79.02
| 7-A9 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 30 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle | 118.8 | 109.4 | 103.6 | 99.64 | 94.3 | 90.85 | 85.55 | [7 empty] | 120.2 | 109.7 | 102.7 | 97.77 | 90.96 | 86.64 | 80.55
| 7-A10 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 35 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle | 129.3 | 118.5 | 111.7 | 107 | 100.8 | 96.81 | 90.66 | [7 empty] | 125.8 | 114.1 | 106.4 | 101 | 93.52 | 88.76 | 82.05
Biggest Form Factor (7d) - Cold Aisle
| 7-D1 | 2x QSFP-Bottom | 20 | Bottom | 12 | 7d | N/A | IO Ports + Heat Sink | 16 | Cold-aisle | 64.49 | 60.25 | 57.61 | 55.76 | 53.28 | 51.66 | [8 empty] | 74.09 | 70.52 | 68.06 | 66.19 | 63.48 | 61.56
| 7-D2 | 2x QSFP-Bottom | 25 | Bottom | 12 | 7d | Bottom | IO Ports + Heat Sink | 16 | Cold-aisle | 70.94 | 65.8 | 62.59 | 60.35 | 57.37 | 55.4 |  | 77.08 | 71.18 | 67.41 | 64.69 | 61.03 | 58.64 |  | 74.8 | 71.02 | 68.44 | 66.49 | 63.7 | 61.71
| 7-D3 | 2x QSFP-Bottom | 30 | Bottom | 12 | 7d | Bottom | IO Ports + Heat Sink | 16 | Cold-aisle | 77.15 | 71.19 | 67.46 | 64.86 | 61.38 | 59.07 |  | 79.87 | 73.4 | 69.25 | 66.32 | 62.33 | 59.68 |  | 75.31 | 71.39 | 68.71 | 66.72 | 63.87 | 61.84
| 7-D4 | 2x QSFP-Bottom | 35 | Bottom | 12 | 7d | Bottom | IO Ports + Heat Sink | 16 | Cold-aisle | 83.36 | 76.57 | 72.32 | 69.35 | 65.4 | 62.76 |  | 82.64 | 75.59 | 71.11 | 67.92 | 63.63 | 60.78 |  | 75.83 | 71.75 | 69 | 66.95 | 64.04 | 61.97
Biggest Form Factor (7d) - Hot Aisle
| 7-D5 | 2x QSFP-Bottom | 20 | Bottom | 12 | 7d | N/A | IO Ports + Heat Sink | 16 | Hot-aisle | 79.57 | 76.15 | 74.03 | 72.56 | 70.6 | 69.31 | 67.39 | [7 empty] | 105.2 | 99.53 | 95.64 | 92.78 | 88.7 | 85.88 | 81.52
| 7-D6 | 2x QSFP-Bottom | 25 | Bottom | 12 | 7d | Bottom | IO Ports + Heat Sink | 16 | Hot-aisle | 87.05 | 82.48 | 79.66 | 77.69 | 75.08 | 73.38 | 70.84 | 80.01 | 77.46 | 75.72 | 74.42 | 72.55 | 71.3 | 69.43 | 110.9 | 104 | 99.35 | 95.95 | 91.17 | 87.94 | 82.97
| 7-D7 | 2x QSFP-Bottom | 30 | Bottom | 12 | 7d | Bottom | IO Ports + Heat Sink | 16 | Hot-aisle | 93.05 | 87.68 | 84.34 | 82.02 | 78.94 | 76.92 | 73.92 | 80.46 | 77.78 | 75.97 | 74.62 | 72.68 | 71.41 | 69.49 | 114.2 | 106.6 | 101.6 | 97.88 | 92.74 | 89.25 | 83.98
| 7-D8 | 2x QSFP-Bottom | 35 | Bottom | 12 | 7d | Bottom | IO Ports + Heat Sink | 16 | Hot-aisle | 99.05 | 92.87 | 89.03 | 86.36 | 82.8 | 80.47 | 77 | 80.92 | 78.1 | 76.21 | 74.82 | 72.82 | 71.52 | 69.56 | 117.5 | 109.3 | 103.8 | 99.84 | 94.32 | 90.57 | 84.95
7a: small form factor
7d: large form factor
Original Mezz 2.0
7b: increase width
7c: increase depth

## 7 - Stand-by Condition
Case # |  | Input parameters | [7 empty] | Output parameters
| I/O | ASIC 1 Power (W) | ASIC 1 Location | Connector Height (mm) | PCB Board Size | DRAM Location | Cut-out | Heat Sink + BGA Max Height | Airflow Direction or I/O Location | ASIC Tcase_max (°C) |  |  |  | DRAM Tcase_max (°C) |  |  |  | I/O Module Tcase_max (°C)
[10 empty] | 105°C |  |  |  | 95°C |  |  |  | 70°C
[10 empty] | 100 | 150 | 200 | 250 | 100 | 150 | 200 | 250 | 100 | 150 | 200 | 250 | LFM
Smallest Form Factor (7a) - Cold Aisle
A1 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 5 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle 35°C | 62.16 | 55.93 | 52.6 | 50.47 |  |  |  |  | 77.69 | 71.95 | 68.54 | 66.18
A2 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 7 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle 35°C | 69.14 | 61.56 | 57.48 | 54.87 |  |  |  |  | 78.12 | 72.19 | 68.7 | 66.3
A3 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 10 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle 35°C | 79.61 | 70 | 64.81 | 61.48 |  |  |  |  | 78.75 | 72.55 | 68.94 | 66.48
A4 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 15 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle 35°C | 97.08 | 84.08 | 77.03 | 72.49 |  |  |  |  | 79.81 | 73.16 | 69.35 | 66.78
A5 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 17 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle 35°C | 104.1 | 89.71 | 81.91 | 76.9 |  |  |  |  | 80.24 | 73.4 | 69.51 | 66.9
A1 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 5 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle 35°C | 64.09 | 57.7 | 54.23 | 51.98 |  |  |  |  | 74.64 | 67.94 | 63.79 | 60.99
A2 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 7 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle 35°C | 71.48 | 63.69 | 59.43 | 56.65 |  |  |  |  | 75.11 | 68.18 | 63.94 | 61.09
A3 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 10 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle 35°C | 82.56 | 72.67 | 67.23 | 63.67 |  |  |  |  | 75.81 | 68.55 | 64.18 | 61.26
A4 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 15 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle 35°C | 101.1 | 87.63 | 80.21 | 75.36 |  |  |  |  | 76.97 | 69.19 | 64.58 | 61.54
A5 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 17 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports Only | 7 | Cold-aisle 35°C | 108.4 | 93.62 | 85.41 | 80.04 |  |  |  |  | 77.43 | 69.44 | 64.75 | 61.65
Smallest Form Factor (7a) - Hot Aisle
A6 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 5 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle 35°C | 49.06 | 45.74 | 44.06 | 43.04 |  |  |  |  | 83.05 | 75.79 | 71.49 | 68.53
A7 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 7 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle 35°C | 54.22 | 49.77 | 47.5 | 46.13 |  |  |  |  | 85.64 | 77.6 | 72.9 | 69.71
A8 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 10 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle 35°C | 61.95 | 55.81 | 52.67 | 50.75 |  |  |  |  | 89.52 | 80.33 | 75.03 | 71.47
A9 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 15 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle 35°C | 74.83 | 65.88 | 61.28 | 58.47 |  |  |  |  | 95.99 | 84.87 | 78.6 | 74.42
A10 - no HS | 2x QSFP-Bottom | 17 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle 35°C | 79.98 | 69.9 | 64.73 | 61.57 |  |  |  |  | 98.58 | 86.69 | 80.03 | 75.62
A11 - no HS | 2x QSFP-Bottom - Only 1 Active | 17 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle 35°C | 79.36 | 69.55 | 64.49 | 61.37 |  |  |  |  | 94.25 | 83.77 | 77.84 | 73.87
A6 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 5 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle 35°C | 49.62 | 46.16 | 44.39 | 43.34 |  |  |  |  | 80.72 | 72.65 | 67.6 | 64.17
A7 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 7 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle 35°C | 54.99 | 50.35 | 48 | 46.56 |  |  |  |  | 83.76 | 74.83 | 69.32 | 65.66
A8 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 10 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle 35°C | 63.06 | 56.67 | 53.41 | 51.4 |  |  |  |  | 88.23 | 78.13 | 71.96 | 67.88
A9 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 15 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle 35°C | 76.51 | 67.2 | 62.42 | 59.47 |  |  |  |  | 95.68 | 83.64 | 76.36 | 71.59
A10 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 17 | Bottom | 8 | 7a | N/A | IO Ports + Heat Sink | 12 | Hot-aisle 35°C | 81.89 | 71.41 | 66.02 | 62.69 |  |  |  |  | 98.67 | 85.84 | 78.12 | 73.07
Biggest Form Factor (7d) - Cold Aisle
D1 | 2x QSFP-Bottom | 10 | Bottom | 12 | 7d | N/A | IO Ports + Heat Sink | 16 | Cold-aisle 35°C | 57.07 | 52.07 | 49.5 | 47.88 |  |  |  |  | 78.45 | 73.07 | 69.8 | 67.5
D2 | 2x QSFP-Bottom | 12 | Bottom | 12 | 7d | Bottom | IO Ports + Heat Sink | 16 | Cold-aisle 35°C | 60.63 | 54.79 | 51.81 | 49.94 | 77.9 | 69.86 | 65.46 | 62.58 | 79.14 | 73.47 | 70.08 | 67.7
D3 | 2x QSFP-Bottom | 15 | Bottom | 12 | 7d | Bottom | IO Ports + Heat Sink | 16 | Cold-aisle 35°C | 65.32 | 58.52 | 55.04 | 52.86 | 80.26 | 71.52 | 66.78 | 63.69 | 79.65 | 73.78 | 70.3 | 67.87
D4 | 2x QSFP-Bottom | 17 | Bottom | 12 | 7d | Bottom | IO Ports + Heat Sink | 16 | Cold-aisle 35°C | 68.44 | 61.01 | 57.2 | 54.81 | 81.84 | 72.64 | 67.66 | 64.43 | 79.99 | 73.98 | 70.45 | 67.98
Biggest Form Factor (7d) - Hot Aisle
D5 | 2x QSFP-Bottom | 10 | Bottom | 12 | 7d | N/A | IO Ports + Heat Sink | 16 | Hot-aisle 35°C | 51.17 | 47.58 | 45.77 | 44.67 |  |  |  |  | 86.11 | 78.62 | 74.22 | 71.17
D6 | 2x QSFP-Bottom | 12 | Bottom | 12 | 7d | Bottom | IO Ports + Heat Sink | 16 | Hot-aisle 35°C | 56.36 | 51.45 | 48.98 | 47.47 | 62.54 | 58.82 | 56.64 | 55.1 | 91.5 | 82.36 | 77.1 | 73.53
D7 | 2x QSFP-Bottom | 15 | Bottom | 12 | 7d | Bottom | IO Ports + Heat Sink | 16 | Hot-aisle 35°C | 60.91 | 55.05 | 52.1 | 50.28 | 63.01 | 59.09 | 56.83 | 55.25 | 94.24 | 84.34 | 78.69 | 74.87
D8 | 2x QSFP-Bottom | 17 | Bottom | 12 | 7d | Bottom | IO Ports + Heat Sink | 16 | Hot-aisle 35°C | 63.94 | 57.45 | 54.17 | 52.16 | 63.33 | 59.27 | 56.95 | 55.34 | 96.06 | 85.65 | 79.75 | 75.77
D9 | 2x QSFP-Bottom - Only 1 Active | 17 | Bottom | 12 | 7d | Bottom | IO Ports + Heat Sink | 16 | Hot-aisle 35°C | 63.45 | 57.17 | 53.99 | 52.02 | 62.89 | 59.03 | 56.78 | 55.22 | 91.75 | 82.58 | 77.33 | 73.77
7a: small form factor
7d: large form factor
Original Mezz 2.0
7b: increase width
7c: increase depth

## 14 - Normal Operation
Enumeration #14 - w/o QSFP HS | Case # |  | Input parameters |  |  |  |  | Output parameters
|  | I/O | ASIC 1 Power (W) | ASIC 1 Location | PCB Board Size | DRAM Location | Airflow Direction or I/O Location | ASIC Tcase_max (°C) | [6 empty] | DRAM Tcase_max (°C) | [6 empty] | I/O Module Tcase_max (°C) | [6 empty] | I/O Module approach Tair
[8 empty] | 105°C | [6 empty] | 95°C | [6 empty] | 70°C / 85°C
[8 empty] | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | LFM
14a - Cold Aisle - Straddle Mount W 3.07 L 4.33 Similar size to 7a
| 14-A1 - w/o HS | 2x QSFP | 15 | Top | 14-small | N/A | Cold-aisle | 72.29 | 66.61 | 63.11 | 60.67 | 57.4 | 55.24 | [8 empty] | 74.4 | 69.57 | 66.44 | 64.2 | 61.16 | 59.13
| 14-A2 - w/o HS | 2x QSFP | 20 | Top | 14-small | N/A | Cold-aisle | 82.03 | 75.07 | 70.79 | 67.79 | 63.74 | 61.1 | [8 empty] | 75.56 | 70.36 | 67.02 | 64.66 | 61.5 | 59.38
| 14-A3 - w/o HS | 2x QSFP | 25 | Top | 14-small | N/A | Cold-aisle | 91.79 | 83.56 | 78.47 | 74.92 | 70.11 | 66.97 | [8 empty] | 76.71 | 71.15 | 67.62 | 65.13 | 61.84 | 59.64
| 14-A4 - w/o HS | 2x QSFP | 30 | Top | 14-small | N/A | Cold-aisle | 101.6 | 92.06 | 86.16 | 82.05 | 76.47 | 72.85 | [8 empty] | 77.86 | 71.95 | 68.22 | 65.61 | 62.17 | 59.9
| 14-A5 - w/o HS | 2x QSFP | 35 | Top | 14-small | N/A | Cold-aisle | 111.3 | 100.6 | 93.85 | 89.18 | 82.81 | 78.71 | [8 empty] | 79.01 | 72.75 | 68.81 | 66.09 | 62.5 | 60.15
| 14-A1 - with HS | 2x QSFP | 15 | Top | 14-small | N/A | Cold-aisle | 73.16 | 67.09 | 63.33 | 60.73 | 57.28 | 55.04 | [8 empty] | 68.92 | 63.88 | 60.73 | 58.55 | 55.76 | 54.03
| 14-A2 - with HS | 2x QSFP | 20 | Top | 14-small | N/A | Cold-aisle | 83.1 | 75.66 | 71.02 | 67.82 | 63.56 | 60.78 | [8 empty] | 69.65 | 64.34 | 61.14 | 58.79 | 55.92 | 54.15
Enumeration #14 - with QSFP HS | 14-A3 - with HS | 2x QSFP | 25 | Top | 14-small | N/A | Cold-aisle | 93.06 | 84.22 | 78.72 | 74.91 | 69.84 | 66.53 | [8 empty] | 70.38 | 64.8 | 61.46 | 59.04 | 56.08 | 54.26
| 14-A4 - with HS | 2x QSFP | 30 | Top | 14-small | N/A | Cold-aisle | 103 | 92.79 | 86.41 | 82 | 76.12 | 72.28 | [8 empty] | 71.11 | 65.26 | 61.79 | 59.28 | 56.24 | 54.37
| 14-A5 - with HS | 2x QSFP | 35 | Top | 14-small | N/A | Cold-aisle | 113 | 101.3 | 94.11 | 89.1 | 82.4 | 78.03 | [8 empty] | 71.85 | 65.72 | 62.11 | 59.52 | 56.39 | 54.49
14a - Hot Aisle - Straddle Mount W 3.07 L 4.33 Similar size to 7a
| 14-A6 - with HS | 2x QSFP | 15 | Top | 14-small | N/A | Hot-aisle | 83.96 | 79.85 | 77.33 | 75.6 | 73.31 | 71.8 | 69.44 | [7 empty] | 102.3 | 94.15 | 89.05 | 85.52 | 81.04 | 78.28 | 74.43 | 74.1 | 69.38 | 66.53 | 64.64 | 62.28 | 60.86 | 58.95
| 14-A7 - with HS | 2x QSFP | 20 | Top | 14-small | N/A | Hot-aisle | 93.35 | 87.96 | 84.66 | 82.38 | 79.35 | 77.35 | 74.23 | [7 empty] | 107.6 | 98.17 | 92.29 | 88.24 | 83.11 | 79.97 | 75.54 | 80.23 | 74.03 | 70.29 | 67.79 | 64.67 | 62.79 | 60.26
| 14-A8 - with HS | 2x QSFP | 25 | Top | 14-small | N/A | Hot-aisle | 102.7 | 96.07 | 91.98 | 89.14 | 85.39 | 82.91 | 79.02 | [7 empty] | 113 | 102.2 | 95.53 | 90.94 | 85.17 | 81.64 | 76.66 | 86.36 | 78.68 | 74.04 | 70.94 | 67.06 | 64.72 | 61.57
| 14-A9 - with HS | 2x QSFP | 30 | Top | 14-small | N/A | Hot-aisle | 112.1 | 104.2 | 99.3 | 95.91 | 91.43 | 88.46 | 83.81 | [7 empty] | 118.3 | 106.2 | 98.77 | 93.65 | 87.23 | 83.32 | 77.77 | 92.49 | 83.34 | 77.79 | 74.09 | 69.46 | 66.65 | 62.87
| 14-A10 - with HS | 2x QSFP | 35 | Top | 14-small | N/A | Hot-aisle | 121.5 | 112.3 | 106.6 | 102.7 | 97.47 | 94.02 | 88.6 | [7 empty] | 123.7 | 110.3 | 102 | 96.36 | 89.27 | 84.99 | 78.89 | 98.62 | 87.99 | 81.55 | 77.24 | 71.85 | 68.57 | 64.18
| 14-A6 - with HS | 4x SFP | 15 | Top | 14-small | N/A | Hot-aisle | 83.71 | 79.86 | 77.4 | 75.68 | 73.48 | 71.97 | 69.66 | [7 empty] | 94.73 | 87.5 | 82.91 | 80.32 | 76.77 | 74.28 | 70.65 | 77.72 | 72.81 | 69.76 | 67.71 | 65.11 | 63.39 | 60.96
| 14-A7 - with HS | 4x SFP | 20 | Top | 14-small | N/A | Hot-aisle | 93.07 | 87.97 | 84.74 | 82.48 | 79.45 | 77.51 | 74.53 | [7 empty] | 100.1 | 91.54 | 86.03 | 82.84 | 78.61 | 75.83 | 71.81 | 84.51 | 78.2 | 74.27 | 71.58 | 68.13 | 65.97 | 62.87
| 14-A8 - with HS | 4x SFP | 25 | Top | 14-small | N/A | Hot-aisle | 102.4 | 96.03 | 92.09 | 89.27 | 85.63 | 83.11 | 79.4 | [7 empty] | 105.5 | 95.48 | 89.65 | 85.61 | 81.03 | 77.73 | 72.91 | 91.29 | 83.53 | 78.8 | 75.48 | 71.34 | 68.58 | 64.74
| 14-A9 - with HS | 4x SFP | 30 | Top | 14-small | N/A | Hot-aisle | 111.7 | 104.2 | 99.44 | 96.04 | 91.71 | 88.68 | 84.29 | [7 empty] | 110.9 | 99.18 | 92.91 | 88.36 | 83.31 | 79.51 | 74.33 | 98.06 | 88.89 | 83.31 | 79.36 | 74.47 | 71.2 | 66.69
| 14-A10 - with HS | 4x SFP | 35 | Top | 14-small | N/A | Hot-aisle | 121.1 | 112.3 | 106.8 | 102.8 | 97.66 | 94.31 | 89.1 | [7 empty] | 116.3 | 103.3 | 96.09 | 91.11 | 85.04 | 81.31 | 75.3 | 104.8 | 94.27 | 87.8 | 83.27 | 77.48 | 73.82 | 68.53
Original Mezz 2.0

## 13 - Normal Operation
Case # |  | Input parameters |  |  |  |  | Output parameters
| I/O | ASIC 1 Power (W) | ASIC 1 Location | PCB Board Size | DRAM Location | Airflow Direction or I/O Location | ASIC Tcase_max (°C) | [6 empty] | DRAM Tcase_max (°C) | [6 empty] | I/O Module Tcase_max (°C)
[7 empty] | 105°C | [6 empty] | 95°C | [6 empty] | 70°C
[7 empty] | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | LFM
13a - Cold Aisle - Straddle Mount W 3.07 L 4.33 Similar size to 7a
13-A1 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 15 | Top | 13-small | N/A | Cold-aisle | 76.09 | 69.27 | 65.06 | 62.15 | 58.31 | 55.84 | [8 empty] | 69.93 | 64.52 | 61.14 | 58.83 | 55.9 | 54.1
13-A2 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 20 | Top | 13-small | N/A | Cold-aisle | 86.78 | 78.38 | 73.19 | 69.6 | 64.86 | 61.81 | [8 empty] | 70.92 | 65.15 | 61.58 | 59.17 | 56.12 | 54.27
13-A3 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 25 | Top | 13-small | N/A | Cold-aisle | 97.47 | 87.49 | 81.32 | 77.05 | 71.41 | 67.76 | [8 empty] | 71.91 | 65.78 | 62.03 | 59.5 | 56.34 | 54.43
13-A4 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 30 | Top | 13-small | N/A | Cold-aisle | 108.2 | 96.6 | 89.45 | 84.5 | 77.95 | 73.72 | [8 empty] | 72.91 | 66.41 | 62.47 | 59.84 | 56.56 | 54.59
13-A5 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 35 | Top | 13-small | N/A | Cold-aisle | 118.8 | 105.7 | 97.58 | 91.95 | 84.5 | 79.66 | [8 empty] | 73.9 | 67.04 | 62.92 | 60.17 | 56.77 | 54.73
13a - Hot Aisle - Straddle Mount W 3.07 L 4.33 Similar size to 7a
13-A6 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 15 | Top | 13-small | N/A | Hot-aisle
13-A7 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 20 | Top | 13-small | N/A | Hot-aisle
13-A8 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 25 | Top | 13-small | N/A | Hot-aisle
13-A9 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 30 | Top | 13-small | N/A | Hot-aisle
13-A10 - with HS | 2x QSFP-Bottom | 35 | Top | 13-small | N/A | Hot-aisle
Original Mezz 2.0